锅炉安装修理改造监督检验案例
    2008年6月，分院开展了华聚能源有限公司兴隆庄电厂1#锅炉（型号NG35/3.82-M8）大修安全质量监督检验。在对高温过热器进行光谱分析检查时，发现材质与锅炉原设计材质不符，系维修单位将焊材用错。经过对无损检测（射线）报告和胶片进行仔细审查，发现与现场实际情况不符，系虚假报告。我们立即责令维修单位使用规定焊丝重新施焊，并重新进行光谱分析和无损检测（射线），从而确保了维修质量，避免了该锅炉因焊材使用错误和无效的无损检测可能引发的安全事故。